附件13

工贸行业粉尘防爆专项整治执法检查表

企业名称（地址）：                 检查单位：              检查人员：           检查日期：

| 序号 | 违法行为描述 | 执法依据 | 方式方法 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.1.1，8.1.，8.1.3，8.1.4 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）2 | 1.查阅资料： 除尘系统设计图纸、改造方案等。 2.现场检查： 除尘系统是否存在互联互通。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |
| 2 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）7.1.3 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）3 | 现场检查： 除尘系统采用的控爆措施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项 |
| 3 | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道 | 【法律】《安全生产法》第三十五条第三款，第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.3.2，8.4.2 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）5 《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） | 现场检查： 除尘风道及除尘器、收尘装置设置情况。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第六项，第九十九条 |
| 4 | 铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条，第三十八条 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.1.7 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）4 | 现场检查： 除尘系统工作方式，防范点燃源措施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |
| 5 | 粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采用杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.4.2，6.4.5 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）8 | 现场检查： 相关除铁除杂、火花探测消除等装置等是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项 |
| 6 | 未按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条、第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.1.3，9.1， 9.4，9.5 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）10 | 1.查阅资料： （1）粉尘清理制度是否符合标准要求和企业实际； （2）清扫记录情况。 2.现场检查： （1）现场和相关设备内部粉尘清扫是否按制度执行及效果； （2）湿法除尘系统内部及水池淤泥是否及时清理； （3）铝镁粉尘收集、贮存等环节防水防潮、通风、氢气监测等措施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |
| 7 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足 | 《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）5.1，5.7 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）1 | 1.查阅资料： 看安全设施设计报告及初设图纸，是否框架结构及安全距离要求。 2.现场检查： 除尘系统设置情况，以及安全距离是否符合要求。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |
| 8 | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置 | 【法律】《安全生产法》第三十三条、第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.4.6 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）6 | 现场检查： 相关锁气卸灰装置是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |
| 9 | 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 | 【法律】《安全生产法》第三十三条、第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.3.3，63.34 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）,7 | 现场检查： 相关防爆电气设备设施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |