附件3

工贸行业冶金煤气专项整治执法检查表

检查单位（盖章）：                    检查人员：                检查日期：

| 企业名称（地址）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查项目 | 执法依据 | 执法结果 |
| 安全管理 | 从事煤气生产、储存、输送、使用、维护、检修人员未依法持证上岗。 | 【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条 |  |
|  | 未严格执行高危作业审批制度，未制定严谨的检维修工作方案，未落实交叉作业的现场安全管理职责。 | 【法律】《安全生产法》第一百零一条 |  |
| 煤气作业 | 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第二十六条 |  |
|  | 高炉、转炉、钢水连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项 |  |
|  | 高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项 |  |
|  | 煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀；在管道隔断装置前、管道的最高处及管道的末端未设置放散管；放散管口未高出煤气管道、设备和走台及人员巡检点（最顶层作业面）4m以上，且未引出厂房外。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第二十六条 |  |